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1. [bookmark: _Ref275332053][bookmark: _Ref395168418]    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ

1.1. Установка водоочистная обратного осмоса HYDROTECH HT/RO 04-02-8 изготовлена в соответствии с ТУ 3697-002-13575953-2015 (производитель и разработчик ООО «Гидротехинжиниринг»).
1.2. Установка обеспечивает значительное снижение общей минерализации исходной воды (солей жесткости, тяжелых металлов, фторидов, нитратов, аммония и т.п.).
1.3. Установка спроектирована и изготовлена с учётом работы в непрерывном режиме. При соблюдении требований и условий эксплуатации, указанных в настоящем руководстве, обеспечивается длительное и надежное функционирование установки в течение всего срока службы. Случаи остановок обусловлены проведением планового обслуживания, ремонтом компонентов установки, выполнением химической промывки или заменой мембранных элементов.
1.4. Установка подключается к линии исходной воды, обеспечивающей расход на входе в систему не менее 5,5 м3/час при давлении на входе в систему – от 0,0 бар до 6 бар, к линии канализации и к трехфазной линии электросети напряжением 380В±10%, ~50 Гц). При одновременно работающих нескольких установках, имеющие общие линии подключения по исходной воде, пермиата и концентрата, требования к пропускной способности трубопроводов увеличиваются пропорционально количеству установок.
1.5. Установка характеризуется простотой гидравлической схемы, минимальным потреблением воды на собственные нужды, минимальным потреблением реагентов, высокой надёжностью, универсальностью и ремонтопригодностью.
1.6. [bookmark: _Ref395168569][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]При эксплуатации Установки требуется лишь минимальный контроль обслуживающего персонала и соблюдение мер безопасности при работе с электроустановками.

2.     СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если Вы испытываете трудности при транспортировке установки, её монтаже, пуске или обслуживании, либо в процессе эксплуатации установки возникают сбои, свяжитесь с предприятием-изготовителем (ООО «Гидротехинжиниринг», г. Москва, РФ) по телефонам  +7 (495) 225-28-01 или уполномоченным представителем в Вашем регионе.
Любую интересующую Вас информацию по поддержке наших продуктов в Вашем регионе Вы можете найти на сайте www.hte.ru.
В связи с постоянным совершенствованием производимых продуктов, ООО «Гидротехинжиниринг» оставляет за собой право изменять спецификацию и параметры продукта без предварительного уведомления. Такие изменения не дают право покупателю на бесплатные изменения, усовершенствования, дополнения, или замену ранее купленного оборудования.








3.     ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

В дополнение к предупреждениям и предостережениям, указанным в данном документе, руководствуйтесь локальными правилами при производстве работ.

· прочитайте инструкции прежде, чем начать использовать оборудование;
· не используйте химические реагенты, не указанные в настоящей инструкции и способные вызвать повреждение компонентов установки;
· не используйте оборудование, если у него повреждена электропроводка, трубопроводы, запорная арматура или отсутствует заземление;
· оборудование должно обслуживаться только компетентным персоналом;
· к работе с установкой допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, ознакомленные с устройством установки, правилами её эксплуатации и обслуживания; 
· запрещается производить любые ремонтные работы на работающем оборудовании;
· не блокируйте подступы к оборудованию по всему периметру зоны обслуживания;
· в случае разрыва трубопровода или появления сильного пропуска необходимо немедленно отключить установку и сбросить давление;
· при работе с химическими веществами обязательно применяйте средства личной защиты и руководствуйтесь общими правилами по охране труда при использовании химических веществ;
· оборудование должно подключаться к электросети, оснащенной плавкими предохранителями или автоматами защиты сети от короткого замыкания;
· все подключения к электросети должны быть выполнены в соответствии с правилами электробезопасности или любыми другими применимыми и действующими правилами;
· на оборудование распространяются все требования по технике безопасности при эксплуатации электрооборудования, питание которого осуществляется напряжением 220±10 В и частотой 50 Гц;
· запрещается вскрывать управляющие автоматические клапаны и контроллеры установки, а также все устройства при подведенном электропитании;
· запрещается вскрывать напорные корпусы фильтров и других технологических емкостей, а также отсоединять трубопроводы, находящиеся под давлением или содержащие растворы химических реагентов.












4.  ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.	Эксплуатационно-технические характеристики установки обратного осмоса HYDROTECH HT/RO 04-02-8:
[bookmark: _Ref395168686]
	№
п/п
	Параметр
	Ед изм.
	Значение

	1
	Наименование модели
	
	HYDROTECH HT/RO 04-02-8

	2
	Номинальная производительность по пермеату (при температуре 5 ºС)
	м3/ч
	4,0

	3
	Проектная рабочая температура (максимальная)
	ºС
	3,0 – 25,0

	4
	Давление исходной воды
	бар
	0,0 – 6,0

	5
	Рабочее давление
	бар
	10,0

	6
	Давление пермеата
	бар
	< 0,3

	7
	Количество мембран / корпусов
	шт.
	4 / 2

	8
	Тип мембранных элементов 
	
	CSM RE 8040-BLF

	9
	Селективность мембран, номинальная
	%
	99,2

	10
	Модель фильтра предварительной очистки
	
	BB20”

	11
	Фильтрующий элемент 
	
	BB20” 10 мкм

	12
	Модель повышающего насоса 
	
	Lowara 
10SV11F040T

	15
	Номинальная мощность двигателя
	кВт
	4,0

	16
	Электропитание 
	
	380 В 50 Гц


[bookmark: _Ref395168829]



























5.   ПОДГОТОВКА К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

При подготовке установки к работе важно учитывать следующие рекомендации:
· параметры окружающей среды должны соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации (влажность <70%, отсутствие конденсации, температура воздуха: +5°С …+35°С, отсутствие запылённости. В помещении должны отсутствовать источники едких испарений (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), способных вызвать коррозию и повреждение компонентов установки. Установка должна быть размещена вдали от источников тепла (котлы, обогревательные приборы и т.п.);
· давление исходной (поступающей) воды не должно превышать 6 бар и быть не менее 0 бар;
· запрещается изменять электрическую или гидравлическую схему установки без согласований с предприятием-изготовителем;
· запрещается изменять настройки блока управления, которые не предусмотрены руководством;
· установка должна размещаться на ровной твёрдой поверхности без значительного уклона. Продольный уровень может отличаться от горизонтального не более чем на 2 градуса;
· Не рекомендуется применение отдельного выключателя для отключения установки от электрической сети; для этого следует использовать общее пакетное устройство;
· при монтаже установки следует предусмотреть возможность ее отключения от систем водопровода и канализации, и быстрого демонтажа. До и после установки рекомендуется смонтировать пробоотборные краны;
· подключение установки к трубопроводу исходной воды рекомендуется производить через обводную линию (байпас), оборудованную отсечной запорной арматурой, позволяющей при необходимости подавать потребителю исходную воду минуя установку и производить её обслуживание;
· если исходная вода содержит взвешенные вещества (ржавчину, глину, мелкий песок и т.п.), перед установкой следует смонтировать фильтр грубой очистки или грязевик производительностью не менее требуемого расхода воды на его обратную промывку;
· сброс промывных вод из установки производится в хозяйственно-бытовую или производственную канализацию. Пропускная способность системы канализации должна быть не менее проектного расхода воды при промывке установки;

Показатели исходной воды после предварительной очистки должны соответствовать требованиям эксплуатации (содержание железа, марганца, окислителей, кремния, солей жесткости, бария, стронция). При несоответствии исходной воды проектному анализу выясните причину и/или проконсультируйтесь с производителем системы.
При работе с обратноосмотическими мембранными элементами не допускается присутствие свободного хлора или других окислителей (перманганата, озона, брома, йода) во входной воде. Даже небольшое количество свободного хлора во входной воде может привести к необратимому разрушению селективного слоя мембраны. Поэтому должна быть четкая уверенность, что окислитель не поступает на вход мембранной системы.


6.	ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО 

Обессоливание воды в установке основано на принципе обратного осмоса. Обратный осмос – это процесс, который заключается в фильтрации водных растворов под давлением, превышающем осмотическое. Через полупроницаемую мембрану, пропускающую молекулы растворителя (в данном случае молекулы воды) и задерживающую молекулы или ионы растворенных веществ (HCO3-, SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+, F- и др.).
Мембрана обратного осмоса также удаляет из воды и органические вещества. Органические вещества с молекулярным весом более 100-200 удаляются полностью, а с меньшим - могут проникать через мембрану в незначительных количествах. Большой размер вирусов и бактерий практически исключает вероятность их проникновения через мембрану. В то же время, мембрана пропускает растворенные в воде кислород и другие газы, определяющие ее вкус. 
В отличие от прямого осмоса, в процессе обратного осмоса молекулы воды переносятся из более концентрированного раствора в менее концентрированный. Такой процесс происходит по давлением, превышающим осмотическое (8-55 бар в зависимости от солесодержания). При этом на выходе получается обессоленная, чистая и совершенно стерильная (если исключается возможность вторичного заражения) вода с крайне низким содержанием солей. При проведении процесса обратного осмоса солесодержание воды снижается в среднем на 95,0-99,8%.

[image: Membrana]










Мембранный элемент в разрезе

В процессе фильтрации исходная вода разделяется на два потока: поток концентрата (загрязненная вода) и поток пермеата (чистая вода). Разделяемый поток исходной воды движется в осевом направлении по межмембранным каналам рулонного модуля, пермеата – спиралеобразно по дренажному материалу и поступает в отводящую трубку. Концентрат выходит с другой стороны модуля и либо весь поступает на сброс, либо часть его возвращается обратно на вход системы. Соотношение пермеата и концентрата регулируется таким образом, чтобы избежать избыточного концентрирования и поддержать необходимую скорость потока, препятствуя тем самым появлению отложений на поверхности мембраны. Чрезмерное концентрирование вызывает осаждение на поверхности мембраны слоя малорастворимых соединений (солей жесткости, соединений железа, органических соединений) и, в конечном итоге, способствует преждевременному выходу мембрану из строя. Количество очищенной воды обычно составляет от 35 до 80% от исходного потока воды, поступающей на вход системы. Для уменьшения количества сбросных вод установка оснащена рециркуляционным контуром (линия рецикла), позволяющим вернуть часть концентрата на вход установки (в мембранный модуль).
Принципиальная технологическая схема установки обратного осмоса приведена в приложении к данной документации.
Установка подключается к линии исходной воды, линии отвода пермеата  к линии отвода концентрата и к трехфазной линии электропитания (напряжение 380±10 В, 50 Гц).
Применение предварительных узлов очистки исходной воды позволяет снизить нагрузку на обратноосмотические элементы установки по ряду компонентов (нефтепродукты, соединения железа, марганца и др.), а также по взвесям размером более 5 мкм (окалина, ржавчина, ил, песок, крупные коллоиды, гумус и т.д.).
При работе с обратноосмотическими мембранными элементами не допускается присутствие свободного хлора или других окислителей (перманганата, озона, брома, йода) в исходной воде. Даже небольшое количество свободного хлора во входной воде может привести к необратимому разрушению селективного слоя мембраны. Необходимо следить за дозированием Гидрохим 140 в воду, поступающую в мембранный блок установки обратного осмоса.
Если на вход насосного агрегата установки обратного осмоса поступает недостаточное или избыточное количество исходной воды (давление <0,5 бар или >6 бар соответственно) по сигналу аварийного датчика давления происходит закрывание входного клапана (задвижки), который перекрывает поток воды через установку. В случае превышения рабочего давления на выходе высоконапорного насоса по сигналу датчика происходит его автоматическое отключение. Если давление воды стабилизируется в пределах от 0,5 бар до 6 бар, установка может быть включена вручную или автоматически по сигналу контроллера.
Весь концентрат (или его основная часть) отводится с установки, обеспечивая, таким образом, постоянную промывку поверхности мембран. На линии концентрата установлен ротаметр и регулирующий вентиль, с помощью которого можно регулировать расход воды. 
Пермеат предварительно накапливается буферной накопительной пластиковой емкости, откуда при помощи насосной станции второго подъема подаётся на установку умягчения воды второй ступени. В линии отвода пермеата установлен обратный клапан для предотвращения обратного тока очищенной воды и защиты от гидравлических перегрузок при отключениях установки.
Качество пермеата контролируется по значению удельной электропроводности, которое измеряется датчиком, установленным в линии пермеата. Допустимый рабочий диапазон электропроводности, предустановленный в контроллере – до 200 мкСм/см. В случае превышения максимально допустимого значения электропроводности происходит отключение установки (по истечении предварительно заданного времени задержки) или подача звукового сигнала.

Установка может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном режиме.




Защита мембран от бактериального поражения (консервация мембран)

Если блок обессоливания останавливается на несколько дней (более чем на три дня), то вполне вероятен рост бактерий на поверхности мембраны, что может привести к её повреждению. Для предотвращения бактериального поражения перед выключением системы на долгий период необходимо законсервировать блок, т.е. заполнить весь его свободный внутренний объем (или хотя объем мембранных модулей и напорных корпусов) раствором вещества, препятствующего росту микроорганизмов. Для этого надо организовать кратковременную циркуляцию промывного раствора. Перед консервацией блока рекомендуется провести полный цикл реагентной промывки блока для удаления загрязнений с поверхности мембран.

Для консервации необходимо выполнить следующие операции:

1. Заполнить промывочную ёмкость пермеатом из расчета (3л на один элемент типоразмера 2540, 10 л для элементов 4040, 40 л для элементов 8040) .
2. Добавить 10 грамм метабисульфита натрия и 100 г глицерина (либо пропиленгликоля) на каждый литр очищенной воды и тщательно перемешайте раствор до полного растворения компонентов.
3. Включить установку на 15-20 мин.
4. Выключить установку.
5. Закрыть запорно-регулирующую арматуру в установке.

Глицерин (либо пропиленгликоль) не является обязательным компонентом консервирующего раствора и необходим в случае, когда мембранные модули подвергаются воздействию низких температур (не ниже -10°С). Если есть вероятность воздействия отрицательных температур, после консервации необходимо слить всю воду и все растворы из объема системы (включая мембранные аппараты)
При длительном сроке консервации (более 1 месяца) необходимо периодически проверять качество раствора (рН раствора не должен быть ниже 4). Если температура воздуха превышает +25°С, необходимо менять раствор консерванта каждые 3-4 месяца.
В качестве компонентов консервирующих растворов могут использоваться и другие вещества, выбор которых определяется в зависимости от состава исходной воды и требований к качеству очищенной воды. Для того чтобы правильно подобрать консервант, обратитесь за консультацией к специалистам фирмы-производителя установки.

Замена мембранных элементов

При соблюдении эксплуатационных требований и при проведении периодических промывок мембранные элементы служат не менее 3 лет (при этом допускается падение производительности не более чем на 20% и / или падение селективности не более чем на 1-1,5%). Однако, несмотря на периодические промывки, со временем у обратноосмотических мембран могут необратимо ухудшиться их характеристики. В этом случае их необходимо заменить.

Порядок замены мембранных элементов

1. [bookmark: _Ref395265132]Выключить установку.
2. Закрыть запорно-регулирующую арматуру в установке.
3. Сбросить давление.
4. Отсоединить все трубопроводы, подключенные к входным и выходным патрубкам напорных мембранных корпусов.
5. Удалить распорные кольца, удерживающие концевые крышки корпусов и вытащить крышки. Если в системе установлены напорные корпусы из нержавеющей стали, необходимо раскрутить гайки, снять хомуты и затем вытащить крышки.
6. Извлечь мембраны из корпусов, выталкивая их в направлении потока, указанном стрелкой на корпусе.
7. Проверить состояние кольцевых уплотнений, при наличии признаков повреждения или старения (разрывов, трещин и т.п.) заменить их на новые.
8. Проверить состояние внутренней поверхности корпусов. При наличии отложений, по возможности удалите их с помощью мягкого пластикового ерша или тряпки. Смазать все прокладки, кольца и соответствующие им части глицерином. В качестве смазочного материала используйте только глицерин, ни в коем случае не используйте смазки на углеводородной (солидол, тавот и т.п.) или силиконовой основе. Применение этих смазок вызывает полную потерю рабочих характеристик мембранных элементов!
9. Установить новые мембраны в корпусы и соответствующие им крышки в обратной последовательности.
10. Удостовериться, что крышки установлены в корпусы до упора, кольцевые уплотнения находятся в своих пазах, не повреждены при установке, наружные концы пермеатной трубки плотно вошли в соответствующие пазы концевых крышек.
11. Установить распорные кольца в пазы корпуса. Зафиксировать с помощью винтов. Если в системе установлены напорные корпусы из нержавеющей стали, одеть хомуты и затем закрутить гайки без чрезмерных усилий.
12. Подключить трубопроводы к соответствующим портам мембранного корпуса.

[image: ]

Корпус мембраны и его конструкция

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – прокладка крышки; 4 – пермеатная трубка; 5 – распорное кольцо; 6, 7 – прокладка пермеатной трубки; 8 – хомут; 9- опора корпуса; 11 – порт исх. воды/концентрата; 12 – порт пермеата.
7.	СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА 

	№ п/п
	Наименование
	Поставщик
	Кол-во

	 
	1. Оборудование
	 
	 

	1.1
	Адаптер под муфту Victaulic 1,5" 
	 
	4

	1.2
	Датчик давления  А-10 1_2'' нр WIKA 0-16
	Wika
	1

	1.3
	Датчик давления  А-10 1_4'' нр WIKA 0-1
	Wika
	2

	1.4
	Датчик проводимости WA01-А 4-20мА
	 
	1

	1.5
	Датчик уровня LEV-4 SEKO #EM99121000
	Секо
	1

	1.6
	Дозирующая емкость 60л ДК60К3
	Анион
	1

	1.7
	Дозирующий насос AMC200
	Секо
	1

	1.8
	Клапан балансировочный латунный VIR 9505 Ду 25 Ру25 р/р
	 
	2

	1.9
	Клапан соленоидный 1" н/з 24v
	 
	1

	1.10
	Клапан соленоидный 1-1/2" н/з 24v
	 
	1

	1.11
	Корпус мембранный 8", End port 300psi, FRP-8040-2W
	 
	2

	1.12
	Манометр Д63 0...16бар  1_4''НР снизу с гидрозаполнением
	Wika
	2

	1.13
	Манометр Д63 0...6бар  1_4''НР снизу с гидрозаполнением
	Wika
	1

	1.14
	Мембранный элемент 8040-BLF
	 
	4

	1.15
	Муфта Victaulic 1,5"
	Джурби
	4

	1.16
	насос Lowara 10SV11F040T
	 Lowara
	1

	1.17
	Промывочная емкость 100л ДК200К3
	Анион
	1

	1.18
	Ротаметр FM20, 0,6-4,2м3/ч, 1''ВР
	 
	3

	1.19
	Фильтр BigBlue 20" 5мкм
	 
	1

	1.20
	ЭФГ 112/508-5 5мкм картридж к фильру BigBlue 20"
	 
	1

	2. Электрооборудование

	2.1
	Шкаф управления
	АВВ 
	1

	
	Рубильник	40А OT40F3
	Schneider Electric
	1

	
	Автомат 25А, 3П защиты двигателя A9F79325
	Schneider Electric
	1

	
	Автоматич. выкл. однополюсный 6А С60N (В)
	АВВ
	4

	
	Розетка на Din -рейку M1173
	Finder
	1

	
	Реле промежуточное ультротонкое 1 пер. конт.
катушка 24В 34.51.7.024.0010
	Finder
	6

	
	Розетка для реле промежуточного 93.01.7.024
	Schneider Electric
	6

	
	Тр-тор пониж. 220/24/12  63ВА на DIN-рейку TR 15222
	Schneider Electric
	1

	
	Светосигнальная арматура красная  230В
Светодиодная XB7EV04МP
	Schneider Electric
	1

	
	Светосигнальная арматура зелёная  24В
Светодиодная XB7EV03BP
	Schneider Electric
	2

	
	Выключатель кнопочный "Гриб", красный,
1«з»+1«р», с фиксацией XB7ES545P
	АВВ
	1

	
	Клемма  проходная, винтовая, серая  2,5/5мм MA2,55 011548603
	АВВ
	18

	
	Клемма  проходная, винтовая, синяя  2,5/5мм MA2,55 01154860 5
	АВВ
	2

	
	Клемма  проходная, винтовая, Ж/З  2,5/5мм MA2,55 01 6548827
	АВВ
	8

	
	Гермоввод PG 9
	DKC
	9

	
	Гермоввод PG 13,5
	DKC
	1

	
	Гермоввод PG 21
	DKC
	1

	
	Короб перфорированный 60х60х6 Lina25
	Legrand
	3

	
	Короб перфорированный DN-AS 17. 5х28мм 02181
	ДКС
	2

	
	Короб перфорированный DN-AS 32х43мм 02182
	ДКС
	1

	
	Блок питания 5А VDP-PS-05
	Delta Electronics
	1

	
	Контроллер логический 8i6O VDP-14SS2T
	Delta Electronics
	1

	
	Блок аналоговых входов 6i (4-20mA, 0-10v) VDP-06AD
	Delta Electronics
	1

	
	Преобразователь частотны 4 кВт 
VFD 040 CP 43A-21
	Delta Electronics
	1

	
	Операторская панель 7" 8071iЕ
	Weintek
	1

	
	Провод 1х0,75 кв.мм, красный
(новое наименование провода ПВ3 по ГОСТ Р 53768-2010)
	Москабельмет
	30

	
	Провод 1х0,75 кв.мм, синий
(новое наименование провода ПВ3 по ГОСТ Р 53768-2010)
	Москабельмет
	10

	
	Провод 1х0,75 кв.мм, жёлто/зелёный
(новое наименование провода ПВ3 по ГОСТ Р 53768-2010)
	Москабельмет
	10

	
	Провод 1х1,5кв.мм, красный
(новое наименование провода ПВ3 по ГОСТ Р 53768-2010)
	Москабельмет
	10

	
	Провод 1х2,5кв.мм, красный
(новое наименование провода ПВ3 по ГОСТ Р 53768-2010)
	Москабельмет
	10

	
	Шкаф металлический напольный 800х600х300мм с монтажной платой SAR83357
	Schneider Electric
	1

	
	Вентилятор  с фильтром для электрощитов
30/160м3/час 230В IP32 серый 34817
	Legrand
	1

	
	Кабельная продукция ВВГнг(А)LS 5х2,5
	Москабельмет
	50

	
	Кабельная продукция ВВГнг(А)LS 4х1,5
	Москабельмет
	10

	
	Кабельная продукция ПВСвнгLS 3х0,75
	Москабельмет
	10

	
	Кабельная продукция МКЭШВнгLS 3х0,75
	Москабельмет
	10

	
	Кабельная продукция МКЭШВнгLS 2х0,35
	Москабельмет
	66

	
	Проволочный лоток 100х50 L=3000 FC5005
	DKC
	3

	
	
	
	

	3. Трубопроводная арматура

	3.1
	Клапан обратный пружинный Д 32
	 
	1

	3.2
	Клапан обратный пружинный Д 50
	 
	1

	3.3
	Клапан шаровой Д 32 ПВХ
	 
	4

	3.4
	Клапан шаровой Д 50 ПВХ
	 
	4

	3.5
	Кран 3-х ходовой 1_2'' ВР_ВР
	 
	6

	4. Опорные конструкции

	4.1
	Рама-основание, окрашенная сталь
	 
	1

	5. Фасонные части трубопроводов

	5.1
	Бурт Д 50 ПВХ с зуб. пов.
	 
	2

	5.2
	Втулка переходная 32х1_2'' ВР ПВХ
	 
	1

	5.3
	Втулка переходная ВР 32x25x3_4'' ПВХ
	 
	1

	5.4
	Ниппель переходной 32x25x1_2'' ПВХ
	 
	6

	5.5
	Переход на емкость 40х32х1-1_4'' VDL 5.16.034
	 
	4

	5.6
	Переход на емкость 50x63х2'' VDL 5.16.048
	 
	2

	5.8
	Переходник 50X32 (кольцо) ПВХ
	 
	2

	5.9
	Соединение труб Д32 ПВХ
	 
	4

	5.10
	Соединение труб Д50 ПВХ
	 
	5

	5.11
	Соединение труб с ВР 32х1 (ПВХ_ЛАТУНЬ)
	 
	2

	5.12
	Соединение труб с ВР 50х1-1_2 (ПВХ_ЛАТУНЬ)
	 
	5

	5.13
	Соединение труб с НР 32х1 (ПВХ_ЛАТУНЬ)
	 
	18

	5.14
	Соединение труб с НР 50х1_1-2 (ПВХ_ЛАТУНЬ)
	 
	2

	5.15
	Тройник 90 32х32 ПВХ
	 
	9

	5.16
	Тройник 90 50х50 ПВХ
	 
	1

	5.18
	Тройник переходной 90_50X32 ПВХ
	 
	7

	5.20
	Угольник 90_32 ПВХ
	 
	30

	5.21
	Угольник 90_50 ПВХ
	 
	13

	5.22
	Уплотнение бурта фланца Д50
	 
	2

	5.23
	Фланец ПВХ Д50
	 
	2

	5.24
	футорка_1_2x1_4
	 
	5

	6. Трубы

	6.1
	Труба ПВХ dн32 1,25МПа
	 
	21м

	6.2
	Труба ПВХ dн50 1,0МПа
	 
	6м

	6.3
	Труба ПВХ dн50 1,6МПа
	 
	9м

	7. Крепежи, метизы, расходные материалы

	7.1
	Болт М12х120
	 
	4

	7.2
	Болт М16х80
	 
	8

	7.3
	Гайка М8
	 
	90

	7.4
	Гайка М12
	 
	4

	7.5
	Гайка М16
	 
	8

	7.6
	Гровер М12
	 
	4

	7.7
	Клей для труб
	 
	4000мл

	7.8
	Крепеж Д032
	 
	29

	7.9
	Крепеж Д050
	 
	16

	7.10
	Обезжириватель для труб
	 
	2000мл

	7.11
	Фум лента газ/жидкость 19мм/15м/0,2мм
	 
	3

	7.12
	Шайба плоская М8
	 
	90

	7.13
	Шайба плоская М12
	 
	8

	7.14
	Шайба плоская М16
	 
	16

	7.15
	Шпилька М8
	 
	8м



















































8.	 ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации установки составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев со дня продажи при условии использовании, обслуживании и монтажа установки в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя.

Гарантийные условия:
В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель ООО «Гидротехинжиниринг», при подтверждении и должным образом оформленного гарантийного случая, обязуется своими силами и за свой счет осуществить ремонт или замену вышедшего из строя элемента установки.
Гарантийные обязательства не покрывают дефекты, вызванные нарушением условий транспортировки, хранения, монтажа, а также другим ненадлежащим обращением с установкой до момента ввода в эксплуатацию.
Гарантийные обязательства не распространяются на претензии после истечения гарантийного срока.
Гарантийные обязательства не распространяются на регулярное сервисное обслуживание, расходные материалы, настройку и/или регулярные сервисные работы, которые определены в настоящем Руководстве.
Гарантийные обязательства не распространяются на транспортные и прочие расходы сервисной службы предприятия-изготовителя, которые необходимы для проезда к месту расположения установки и выполнения сервисных или иных работ.
Гарантийные обязательства не распространяются на транспортировку вышедшей из строя установки к месту ремонта и обратно, а также на работы по демонтажу и монтажу отремонтированной установки.
Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, такие как прокладки, уплотнения насосов и корпусов, мембраны, сменные картриджи, фильтрующие элементы и загрузки.
Гарантийные обязательства не распространяются на причинённый прямой или косвенный ущерб при транспортировке, хранении, монтаже, эксплуатации и обслуживании установки.
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи выхода из строя установки, вызванные механическими, химическими, термическими или иными повреждениями отдельных узлов установки, неправильным или неквалифицированным монтажом (не аттестованными предприятием-изготовителем), а также нарушением правил эксплуатации и обслуживания.
Гарантийные обязательства не распространяются в случаях обнаружении, что ремонт, эксплуатация или обслуживание установки осуществлялись неуполномоченными предприятием-изготовителем организациями, частными лицами или некомпетентным персоналом.
Гарантийные обязательства не распространяются в случаях обнаружения, что при эксплуатации и обслуживании установки применялись реагенты или запчасти сторонних производителей без согласования с предприятием-изготовителем.
Гарантийные обязательства не распространяются на обнаруженные факты несанкционированного вскрытия силовых и управляющих элементов установки.
Обращения по качеству продукции принимаются предприятием-изготовителем в письменной форме с подробным указанием признака неисправности, даты поставки, монтажа и срока эксплуатации.
Сроки проведения экспертизы по обращению составляют – не более 2 (двух) недель с момента поступления вышедшей из строя установки предприятию-изготовителю. При подтверждении гарантийного случая изготовитель осуществляет ремонт установки в течение 2-х (двух) недель или в срок, согласованный с покупателем.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в установку и изменения в руководство пользователя. Такое право сохраняется, чтобы изменить установку из-за факторов, выходящих за пределы контроля предприятия-изготовителя, правительственных инструкций. Изменения, производимые предприятием-изготовителем в целях совершенствования установки, не попадают под гарантийные обязательства.


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели водоподготовительное оборудование ООО «Гидротехинжиниринг» – производителя и разработчика инновационных технологических решений в области водоподготовки и водоочистки. Это оборудование производится по современным энерго- и ресурсосберегающим технологиям и предназначено для долговременной эксплуатации.

Водоподготовительное оборудование ООО «Гидротехинжиниринг» сертифицировано на соответствие ТУ 3697-001-14574704-2013, ГОСТ Р 51232-98 (разд. 3, 4), ГОСТ Р 51871-02 (разд. 4), ГОСТ Р МЭК 60204-1-99, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд. 4), СанПиН 2.1.4.1074-01, МУ 2.1.4.783-99.

Основные технические характеристики установки указаны в прилагаемом руководстве по эксплуатации. Убедительно просим Вас изучить Руководство по монтажу, эксплуатации и обслуживанию оборудования и строго следовать указанным в нем требованиям.

При приемке оборудования, пожалуйста, проверьте правильность заполнения гарантийного талона и обязательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания. По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания просим Вас обращаться в центральный офис ООО «Гидротехинжиниринг» или к региональным представителям.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гарантийный талон
	Дата приобретения
	«_____»____________________20___ г.

	Дата ввода в эксплуатацию
	«_____»____________________20___ г.

	Модель
	

	Серийный номер
	

	Печать и подпись производителя
	






	Печать и подпись продавца
	





	ФИО и подпись лица, ответственного за эксплуатацию
	

	Дата заполнения
	«_____»____________________20____г.
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